**抚顺县石文净水厂购置液氯加药**

**设备项目**

**投 标 文 件**

**招标项目名称：抚顺县石文净水厂购置液氯加药**

**设备项目**

**招标项目编号：2018043**

**投 标人名 称：**

**时 间： 年 月 日**

目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书…………………………………………………………………………………

1.3相关人员资料………………………………………………………………

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………

2.2报价一览表………………………………………………………

2.3项目要求及投标文件响应………………………………………………

三、其它材料

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表： (签字)

签署日期： 2018年 月 日

**法定代表人身份证明书**

 在我公司任董事长职务，是我 的法定代表人。现就参加 抚顺县政府采购中心 组织的采购项目 （招标项目编号：2018004）的投标签署投标文件。

特此证明。

公司名称：（ ）

2018年 月 日

**法定代表人授权委托书**

委托单位名称：

法定代表人： （签字： ）

身份证号码： 住所地：

受委托人： （签字： ）

身份证号码：

工作单位： 住所地：

联系方式：办公电话 手机

现委托 为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署

（招标项目编号： ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于2018年 月 日签字生效，无转委托，特此声明。

 （公司名称）

 2018年 月 日

**投标函**

抚顺县政府采购中心：

 授权 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 （招标项目编号： ） 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包号 | 投标价 | 投标保证金（人民币 元） |
| **1** | 详见报价一览表 |  元 |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者集中采购机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（八）我方已阅读并完全理解本招标文件附件2“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

**报价一览表**

供应商名称： 单位：万元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号  | 货物名称 | 投标报价 | 有无投标保证金 | 交货/交付时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |   |

供应商名称：

法定代表人或其授权代表人：

签署日期： 2018年 月 日

**项目要求及投标响应表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 真空调节器  | VR481C | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 水射器  | EJ100C | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 氯气过滤器  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 角阀轭钳 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 柔性管2.5M（一用一备） |  | 根 | 4 |  |  |
| 6 | 膜片压力表 |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 歧管（含支架） |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 漏氯回收吸收装置 |  | 套 | 2 |  |  |

技术参数：

质量标准: ISO 9001

投加量：标准双刻度指示流量计，具有下述氯气流量计量能力： 4，10，25，50，100 PPD（75，200 g/h，0.5，1，2 kg/h)

流量计：最大投加量

1 - 100 PPD/2 kg/h

最小投加量为最大投加量的1/20，精确度为满程量的4%内

* 安全可靠的全真空系统
* 符合世界加氯机技术标准
* 适合潮湿/干燥气体运行的优质结构材料
* 安全的压力气体放空系统
* 5种投加量，最大投加量达100 PPD（2kg/h)
* 实心银质流量阀和进气阀
* 直接立式的瓶安装
* 可置换式的进气瓶
* 实现远程计量
* 自动复位的切换器实现连续投加

## 漏氯回收装置及报警仪技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 储液箱 | DN2300×1500 | 台 | 材质：改性聚丙烯；数量：1台；溶液箱容积6立方米。在溶液箱溶液浓度不大于20％的条件下可以达800Kg氯气的吸收能力，设有投料人孔、液位计、过滤器和排空管等；采用改性聚丙烯成型，其上配有排空管、液位计和吸收液投加口。容量为7.35立方米，最大吸收氯气750Kg，保证了足够的吸收能力。可以不停机扩展吸收容量。 |
| 2 | 多级吸收塔 | DN800 | 套 | 材质：改性聚丙烯；尺寸：Ф500×3000mm；数量：1台；每套吸收塔设两级喷淋吸收。内部装有高效不堵塞的填料。塔顶部装有汽水分离器，尾气不喷液，处理后的尾气内循环。处理风量5000M3/h,此为最佳塔径。吸收能力500KG/H， 最大吸收量为800Kg氯气，自动控制，带警报器.自动启动，延时停止，测试按钮；自动响应时间1～5秒（可调）；循环式可再生吸收液,尾气不外排；专用喷嘴、高效填料、汽水分离器等。 |
| 3 | 自动控制系统 |  |  | 带警报器，电控系统可接收来自漏氯报警仪的报警信号，当浓度达到1ppm时报警，达到3ppm时，系统自动运行。在紧急状态下，可手动启动整个系统。内部电器零件采用法国施耐德品牌。 大箱体， 手动自动可单独控制， 可接受漏氯报警仪的漏氯信号的启动机停止， 实现全自动运行。 具有远程控制接口， 远程可进行一切操作， 有远程手动自动操作， 故障远程传输功能。 结合自控系统可实现定时启动运行检测功能。 高灵敏氯气报警系统长效湿式双探头永不更换。 可选信号无线传输系统；可选防雷装置；可选闭路电视监控系统；可选与加氯管电动阀门联动。 |
| 4 | 离心风机 | 风量5000M3/H | 台 | 材质：壳体：玻璃钢；叶轮：玻璃钢，耐腐蚀，转不烂。流量：5000m3/h；风压：800Pa；转速：2900r/min；功率：2.2KW；风机采用特殊耐腐蚀高强叶轮，永远转不烂。进口优质轴封胶圈，加厚风机壳体，低噪音，振动小，运行平稳,从未出过故障，绝对好用；电机为防爆型，防护等级为 IP55数量：1台； |
| 5 | 耐腐蚀泵 |  | 台 | 流量：25m3/h；扬程：20m；电机功率：2.2KW；转速：2900r/min；数量：1台；设备形式为液下泵，材质为高分子，耐腐蚀无渗漏；由于吸收液的比重为1.2，故电机要选大些，泵头采用高分子材质，耐腐蚀、易维护、永不泄漏。防护等级为 IP55。 |
| 6 | 风管 | DN300 |  | 材质：玻璃钢；耐腐蚀有高强度，耐老化、美观、低风阻设计。 |
| 7 | 氯气探测器 |  | 只 | 测量范围：0-10ppm分 辨 率：0.1ppm报警点设置：低报：1ppm  高报 5ppm （可调）                    精 度：±3%（F.S）反应时间：<30秒        结构材料：压铸铝  传感器保护罩：不锈钢         防爆标志：EXD II CT6                              防护等级：IP65工作温度：-40-70℃工作湿度：<95%RH电气接口：M20\*1.5内螺纹信号输出：4-20ma信号或者rs485信号售后服务：质保一年终生维护，每年免费标定一次传感器：美国霍尼韦尔进口传感器 |
| 8 | 报警仪主机 |  | 台 | 测量精度高：控制器的CPU采用高速高档单片机，运算速度快、精度高、可靠性强，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。系统设计：系统采用模块化结构设计，便于系统的维护处理。混合配置：实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置。安装简便：安装极为简单，可操作性强。维护方便：整个产品设计采用模块化结构设计，便于系统组合和维护。供电电源：195～235VAC/50～60Hz控制输出：继电器AC220V/5A（两组无源常开常闭点）接线端子：适合导线截面积0.5-2.5mm2接线方式：三线制安装方式：壁挂、盘装式或机柜式重 量：≤2.0kg外形尺寸：270\*210\*75mm工作温度：-20℃~50℃工作湿度：≤95%RH（无凝露）                    压力范围：86～106kPa传输距离：≤1200m                                         显示单位：ppm报警方式：声光报警报警音量：≥90dB配套使用的探测器：DR-700氯气探测器连接探测器的数量：一台主机连接1只气体探测器；气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下，采用壁挂式安装；安装选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整。 |

**项目计划**

**服务承诺书**

承诺人：（盖章）

承诺日期：2018年1月16日

**评分标准和评分细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分细则 |
| 分项名称 | 满分分值 | 评分标准 |
| 1 | 价格（50） | 报价 | 50分 | 报价得分=（所有有效投标供应商的最低报价/投标供应商的报价）\*价格权重（50）\*100 |
| 2 | 技术（30分） | 技术指标 | 30分 | 供应商针对本项目技术要求响应程度，全部响应无偏离得10分 |
| 供应商针对本项目出具的服务方案及供货方案，由评委酌情打分，最多得20分 |
| 3 | 商务（17分） | 业绩 | 5分 | 投标人近三年以来有类似项目业绩，单项合同额不低于本项目。每个加1分，最多5分。以中标通知书和合同复印件为准。 |
| 服务 | 12分 | 是否给出优惠和承诺，程度如何；对后续服务等方面的承诺，以及特色服务和响应措施等情况。由评委酌情打分，最高得12分。 |
| 4 | 其他（3分） | 投标文件编制质量 | 3分 | 根据投标文件是否按要求编制目录及页码、投标报价表与报价明细表的金额是否一致、报价明细表有无合计和计算错误、投标报价明细表有无遗漏项、所提供复印件是否清晰、资料排放是否杂乱、装订是否整齐、签字盖章是否齐全、有无缺篇少页等情况酌情打分，得0-3分。 |

**投标人自觉抵制政府采购领域**

**商业贿赂行为承诺书**

抚顺县政府采购中心：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

（公司名称）

 2018年 月 日

**无重大违法记录的承诺**

致：抚顺县政府采购中心

 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

 法定代表或其授权人（签字）：

 日 期： 2018年 月 日